## 非常発電機
在庫管理点検表
非常用発電設備等
タンク番号 |  | 油 種 |  | タンク容量 | ｋｌ | 点検実施者
月 | 漏えい検査管の点検 | 実在庫量 | 点検時の実在庫量 | ローリー等からの受入後の実在庫量 | 稼働後の実在庫量 | 増減率 | 備 考
| 〈注〉 | 前回の実在庫量Ａ ・ 今回の実在庫量Ｂ | C | Ｄ | E
|  | Ｃ・Ｄ・Ｅを再掲 |  |  |  | （Ａ－Ｂ）÷Ｂ％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み
在庫管理点検表記入例
非常用発電設備等
４月 | 漏えい検査管の点検 | 実在庫量 | 点検時の実在庫量 | ローリー等からの受入後の実在庫量 | 稼働後の実在庫量 | 増減率 | 備 考
| 〈注〉 | 前回の実在庫量Ａ ・ 今回の実在庫量Ｂ | C | Ｄ | E
|  | Ｃ・Ｄ・Ｅを再掲 |  |  |  | （Ａ－Ｂ）÷Ｂ％
１（木） | ○ | 4500 | 4500
２（金） |  | 4490 |  |  | 4490
３（土） |  | 6490 |  | 6490
５（月） |  | 6480 |  |  | 6480
８（木） | ○ | 6485 | 6485 |  |  | -0.08
９（金） |  | 6480 |  |  | 6480
15（木） | ○ | 6470 |  |  |  | 0.15
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み

## 消費設備
在庫管理点検表
消費設備等
タンク番号 |  | 油 種 |  | タンク容量 | ｋｌ | 点検実施者
月 | 漏えい検査管の点検 | 実在庫量 | ローリー等の受入量 | ※稼働時間からの消費量等 | 計算在庫量 | 増減率 | 備 考
| 〈注〉 | Ａ | B | C | D | E
[5 empty] | （前回のＤ＋B－C） | （D－A）÷A％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み
在庫管理点検表記入例
消費設備等
４月 | 漏えい検査管の点検 | 実在庫量 | ローリー等の受入量 | ※稼働時間からの消費量等 | 計算在庫量 | 増減率 | 備 考
| 〈注〉 | Ａ | B | C | D | E
[5 empty] | （前回のＤ＋B－C） | （D－A）÷A％
１（木） | ○ | 4500 |  |  | 4500
２（金） |  |  |  | 200 | 4300
３（土） |  |  | 2000 |  | 6300
５（月） |  |  |  | 300 | 6000
８（木） | ○ | 5950 |  |  | 6000 | 0.84
９（金） |  |  |  | 100 | 5900
15（木） | ○ | 6005 |  |  | 6000 | 0.08
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み

## 給油所
在庫管理点検表
給油取扱所等
タンク番号 |  | 油種 |  |  | タンク容量 |  | ｋｌ |  | 点検実施者
月 | 漏えい検査管の点検 | 始業前の在庫数量 | ローリーからの受入数量 | 計量機からの販売数量 | 計算在庫量 | 終業時の実在庫量 | 本日の増減量 | 計量機からの販売量累計 | 増減量の累計 | 累計増減率
| 〈注〉 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ
[5 empty] | Ａ＋Ｂ-Ｃ |  | Ｅ－Ｄ | 前日のＧ＋Ｃ | 前日のＨ＋Ｆ | （Ｈ÷Ｇ）％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み
在庫管理点検表記入例
給油取扱所等
４月 | 漏えい検査管の点検 | 始業前の在庫数量 | ローリーからの受入数量 | 計量機からの販売数量 | 計算在庫量 | 終業時の実在庫量 | 本日の増減量 | 計量機からの販売量累計 | 増減量の累計 | 累計増減率
| 〈注〉 | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ
[5 empty] | Ａ＋Ｂ-Ｃ |  | Ｅ－Ｄ | 前日のＧ＋Ｃ | 前日のＨ＋Ｆ | （Ｈ÷Ｇ）％
１（木） |  | 4550 |  | 1100 | 3450 | 3440 | -10 | 1100 | -10 | -0.909
２（金） |  | 3440 |  | 1000 | 2440 | 2442 | 2 | 2100 | -8 | -0.381
３(土） | ● | 2442 |  | 1250 | 1192 | 1187 | -5 | 3350 | -13 | -0.388
４（日） | ○ | 1187 | 8000 | 1110 | 8077 | 8075 | -2 | 4460 | -15 | -0.336
５(月） | ○ | 8075 |  | 1200 | 6875 | 6877 | 2 | 5660 | -13 | -0.23
６(火） | ○ | 6877 |  | 1100 | 5777 | 5775 | -2 | 6760 | -15 | -0.222
７(水） | ○ | 5777 |  | 1000 | 4777 | 4774 | -3 | 7760 | -18 | -0.232
〈注〉○正常， 異常， 異常の対応，●修理済み
在庫管理について
・在庫の累計増減率の管理は週１回以上，必ず行うこと。
・在庫の累計増減率の異常を判断する基準は，１ヶ月間の在庫変動量が「１ヶ月の累積販売量の １%+約５００Ｌ」を超えないことを基準とすること。
・複数のタンクが接続されている場合は，それらを１つのタンクとみなして記入すること。
漏えい検査管について
・週１回以上，必ず行うこと。
・目視及び臭いをかいで判断すること。
在庫増減について
・差異は多くの場合下記の原因で発生する。
①地下タンク又は配管からの漏油（盗難も考えられる。）
②計量機の精度又は整備不良
③地下タンク内の油温の変化（特にローリー荷卸し直後）
④油面計の精度又は整備不良，検尺棒の測定誤差
⑤地下タンクの製造上又は設置上の不具合
⑥通気管からの気化等による減耗
⑦地下水，雨水等による在庫の増加