## Sheet1
様式第2号-6(第3条関係)
液化石油ガス設備工事届明細書(1t未満のバルク貯槽による貯蔵)
|  |  | (液化石油ガス法第38条の3) | [14 empty] | 特定液化石油ガス設備工事 | [15 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[18 empty] | 事業届出受理年月日・番号 | [12 empty] | 第 | [6 empty] | 号
設備工事業者 |  |  | 従事した液化 石油ガス設備士 の氏名・免状 番号等 | [7 empty] | 氏名 | [9 empty] | 免状番号 | [9 empty] | 最終受講年月日
[24 empty] | 県交付 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[20 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[24 empty] | 県交付 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[20 empty] | 第 | [5 empty] | 号
[24 empty] | 県交付 | [9 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[20 empty] | 第 | [5 empty] | 号
| 当該設備工事を行った 建築物の名称等 | [8 empty] | (名称)
(所在地)
| 当該設備工事を行った 建築物の所有者等 | [8 empty] | (名称)
(住所又は所在地)
| 液化石油ガスを供給す る販売事業者の名称等 | [8 empty] | (名称)
(所在地)
| 設備工事の 完了年月日 | [22 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
| 充てん事業者の 名称 | [8 empty] | (名称)
バルク貯蔵設置等(該当箇所にレ印又は必要な項目を記入すること) |  |  | 貯蔵設備 | [7 empty] | 貯蔵能力： | [8 empty] | kg |  | 名称・型式：
[11 empty] | 内容積： | [8 empty] | ㎥ |  |  | 貯蔵能力： | [8 empty] | kg |  | 基数： |  |  |  |  | 基
[11 empty] | 設計圧力： | [8 empty] | MPa
特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付
|  |  | 保安距離 (第1種1.5m以上、 第2種1m以上) | [7 empty] | □ | 保安距離必要
[12 empty] | 第1種保安物件：(名称： | [17 empty] | 実寸： | [8 empty] | m)
[12 empty] | 第2種保安物件：(名称： | [17 empty] | 実寸： | [8 empty] | m)
[11 empty] | □ | 保安距離不要 |  |  |  |  | ( | □ | 構造壁等 |  |  |  |  | 又は |  |  | □ | 埋設設置 )
|  |  | 構造壁等 | [7 empty] | □ | JIS-A1304に定める30分加熱試験に合格するものと同等以上の性能を有する建築物の
外壁であり、かつ最大2方向までの設置で地盤面に接しており、開口部がない
|  | ※ | 保安距離不足の場合 必要 | [10 empty] | 幅 |  |  |  |  | m | (ﾊﾞﾙｸ貯槽の幅 | [8 empty] | m | + | 1m以上)
[14 empty] | 高さ |  |  |  |  | m | (ﾊﾞﾙｸ貯槽の高さ | [8 empty] | m | + | 1m以上)
|  |  | 表示 | [7 empty] | □ | 表示事項： |  |  |  | 朱書きで液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁
[11 empty] | □ | 緊急連絡先
[11 empty] | 表示場所： |  |  |  | □ | ﾊﾞﾙｸ貯槽本体 | [5 empty] | 又は |  |  | □ | ﾊﾞﾙｸ容器の周囲
|  |  | 腐食防止措置 | [7 empty] | □ | 下地処理 |  |  |  | □ | 塗装 (告示第10条)
| 地盤面上に設置 |  | 基礎 | [7 empty] | □ | 基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から5cm以上の高さ
|  |  | 車両が接触しない措置 | [7 empty] | □ | さく・ﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | □ | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | □ | 周囲の状況から車の進入が不可
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [23 empty] | )
バルク貯槽の支柱 又はサドル等の 基礎への固定
[11 empty] | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ( | [17 empty] | )
|  |  | アース線 | [7 empty] | □ | 断面積5.5平方mm以上
[11 empty] | 接続方法： |  |  |  | □ | ろう付け |  |  |  | □ | 溶接 |  |  | □ | 接続金具 |  |  |  | □ | その他 ( | [8 empty] | )
|  |  | 接続する設置棒 | [7 empty] | □ | 銅製で直径7mm以上、長さ300mm以上
| 地盤面下に埋設 |  | バルク貯槽頂部の位置 | [7 empty] | □ | 30cm以上地盤面より下 | [7 empty] | ( |  |  |  | cm)
|  |  | 埋設場所に車両が 乗り入れない措置 | [7 empty] | □ | さく・ﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | □ | 周囲の状況から車の進入が不可
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [23 empty] | )
|  |  | 地下水による浮き 上がりの防止措置 | [7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ板 |  |  |  | ( |  |  |  |  | kg)
支柱又はｻﾄﾞﾙ等とｺﾝｸﾘｰﾄ板の固定方法：
[11 empty] | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  |  |  |  | □固定用ﾌﾟﾚｰﾄ | [6 empty] | □ | 合成繊維製ﾍﾞﾙﾄ
[11 empty] | □ | 合計重量は浮力の合計値以上
|  |  | 埋設土 | [7 empty] | □ | 土(石塊等のないもの) | [8 empty] | □ | 砂
|  |  | ガス検知用の孔あき管 | [7 empty] | □ | 孔あき管は貯槽周囲10cm以内に1本以上
[11 empty] | 材質： |  |  | □ | 硬質合成樹脂 | [5 empty] | □ | ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
|  |  | 標識杭 | [7 empty] | □ | 埋設後の位置を示す標識杭を貯槽の四隅上に設置
|  |  | 腐食防止措置 | [7 empty] | □ | 貯槽室に設置 | [5 empty] | □ | 貯槽室外に設置(要電気防しょく措置)
|  |  | プロテクターのふた | [7 empty] | □ | 厚さ5cm以上の不燃性の断熱材を裏当て
バルク貯蔵設置等 |  |  | ガス漏れ検知器 | [7 empty] | □ | 要 |  |  |  | 集中監視ｼｽﾃﾑとの接続しﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内に設置
[11 empty] | □ | 不要 |  |  |  | □ | 地盤面上に設置し、その外面から周囲4m以内に、高さ1.5m以上の
構築物その他漏えいした液化石油ｶﾞｽの拡散をさえぎるものがない
こと
[16 empty] | □ | 漏えいの有無を3月に1回以上確認
|  |  | 火気制限 | [7 empty] | □ | 貯槽の外面から火気まで2mを超える距離がある
[11 empty] | □ | 貯槽の外面から2m以内にある火気をさえぎる措置を講じている。
[11 empty] | ( | □ | 屋内の火気 |  |  |  |  | □ | 不燃性の隔壁を設置)
|  |  | 屋外設置 | [7 empty] | □ | ﾊﾞﾙｸ貯槽の屋外設置
|  |  | 高圧配管内の液状の 液化石油ガスが滞留 しにくい措置 | [7 empty] | □ | 単段減圧式調整器 | [8 empty] | ： | 当該調整器をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内に設置
[11 empty] | □ | 二段減圧式一体型調整器 | [8 empty] | ： | 当該調整器をﾊﾞﾙｸ貯槽の直近に設置
[11 empty] | □ | 二段減圧式分離型調整器 | [8 empty] | ： | 一次側調整器をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内に設置
[11 empty] | □ | その他 |  |  | ( | [23 empty] | )
|  |  | 附属機器(安全弁等) | [7 empty] | □ | 安全弁 |  |  |  | □ | 液面計 |  |  |  | □ | 過充てん防止装置 | [6 empty] | □ | 液流失防止装置付き液取入弁
[11 empty] | □ | ｶﾞｽ放出防止器等の付いたｶﾞｽ取出弁 | [12 empty] | □ | ｶﾞｽ放出防止器等の付いた均圧弁(配管に
[11 empty] | 接続しない場合を除く。) | [8 empty] | □ | 付属機器保護用ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ
[11 empty] | ﾊﾞﾙｸ供給告示に定める基準に適合 | [10 empty] | ： | 別添メーカー仕様書のとおり
|  |  | 安全弁の放出管等 | [7 empty] | □ | 開口部の位置はﾌﾟﾛﾃｸﾀｰの外とする | [17 empty] | かつ
[11 empty] | □ | 開口部の位置はﾊﾞﾙｸ貯槽の頂部から10cm以上高さ | [17 empty] | かつ
[11 empty] | □ | 開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる | [17 empty] | かつ
[11 empty] | □ | 開口部の方向は、上向きとする
| 気化装置 | [7 empty] | KHK認定番号 | [7 empty] | メーカー名 | [6 empty] | 型式 | [5 empty] | 容量 |  |  |  |  | 製造年月
|  |  |  | 有・無 | [31 empty] | 年 |  |  | 月
| 緊急 遮断弁 | [7 empty] | メーカー名 | [7 empty] | 型式 | [10 empty] | 備考
|  |  |  | 有・無 | [19 empty] | □ | 特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要
[24 empty] | □ | 特定地下街等以外の地下室等
：供給を停止できるバルブの設置が必要
| 調整器 |  |  |  | メーカー名 | [6 empty] | 型式 | [5 empty] | 容量 |  |  |  |  | 製造年月 |  |  |  |  | 種類 |  |  |  | □ | 単段減圧式調整器
[24 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | □ | 二段減圧式一体型
[28 empty] | ・ |  |  |  |  | 調整器
[28 empty] | 機能 |  |  |  | □ | 二段減圧式分離型
[19 empty] | kg/h | [13 empty] | 調整器
| メータ |  |  |  | メーカー名 | [6 empty] | 型式 | [5 empty] | 容量 |  |  |  |  | 検定期限 |  |  |  |  | 種類 |  |  |  | □ | ﾏｲｺﾝSSB
[24 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  |  | □ | ﾏｲｺﾝⅡBCLH+耐震
[28 empty] | ・ |  |  |  |  | 遮断機(ﾏｲｺﾝに内蔵
[23 empty] | ﾒｰﾀ個数 |  |  |  |  | 機能 |  |  |  |  | の場合あり)
[19 empty] | ㎥/h | [7 empty] | 個 |  |  |  |  | □ | その他( | [6 empty] | )
| ガス漏れ 警報器 連動遮断 装置 | [7 empty] | メーカー名 | [7 empty] | 型式 | [10 empty] | 備考
|  |  |  | 有・無 | [19 empty] | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示第7条
で定める機能がない場合、ガス漏れ警報器連動
遮断装置及び対震遮断器が必要
| 集中監視 システム |  |  |  | □ | ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内検知器と接続 | [8 empty] | □ | メータと接続 |  |  |  |  | ( | □ | 端末発信 |  |  |  | □ | 双方向)
[5 empty] | □ | 無
| 供給管 |  |  |  |  | 高圧部に用いる管(材料の種類： | [32 empty] | )
[7 empty] | □ | 圧力配管用炭素鋼鋼管(保護ﾃｰﾌﾟ・塗装・塗膜を施したもの) | [18 empty] | □ | 銅管(ﾋﾟｸﾞﾃｰﾙに限る。)
[7 empty] | □ | 高圧ﾎｰｽ |  |  |  | □ | 金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | [6 empty] | □ | 左記同等品
|  |  |  | 材料 |  | 高圧部以外に用いる管(材料の種類： | [32 empty] | )
露出部
[7 empty] | □ | 白管 |  |  | □ | 被覆白管 |  |  |  | □ | 塗装白管 |  |  |  | □ | 黒管 |  |  | □ | ﾅｲﾛﾝ被覆鋼管 | [5 empty] | □ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管
[7 empty] | □ | 被覆黒管 |  |  |  | □ | 塗装黒管 |  |  |  | □ | 銅管 |  |  | □ | 配管用ﾌﾚｷ管 | [5 empty] | □ | 継手金具付低圧ﾎｰｽ
|  |  |  | (例示基準28) |  |  | □ | 低圧配管用継手付金属製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | [13 empty] | □ | 金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | [6 empty] | □ | 左記同等品
埋設部
[7 empty] | □ | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆鋼管 | [6 empty] | □ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(貫通部はさや管その他の防護措置が必要) | [17 empty] | □ | 被覆黒管
[7 empty] | □ | 低圧配管用継手付金属製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ(床下設置不可) | [18 empty] | □ | 配管用ﾌﾚｷ管(要さや管)
[7 empty] | □ | 左記同等品
壁、床等の内部
[7 empty] | □ | 白管(空洞部のみ使用可) | [8 empty] | □ | 被覆白管 |  |  |  | □ | 塗装白管(空洞部のみ使用可) | [9 empty] | □ | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ被覆鋼管
[7 empty] | □ | 被覆黒管(溶接接合が必要な場合に限る。) | [13 empty] | □ | 塗装黒管(空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。)
[7 empty] | □ | 銅管(要さや管) | [5 empty] | □ | 低圧配管用継手付金属製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ(空洞部のみ使用可)
[7 empty] | □ | 配管用フレキ管(要防護措置) | [9 empty] | □ | 左記同等品
|  |  |  | ﾄﾞﾚﾝ 抜き |  |  | □ | 自然気化 |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝ溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ20cm以上の管
[7 empty] | □ | 気化装置 |  |  |  | ﾄﾞﾚﾝ溜りの容量は5L以上(一般消費者等の戸数が40戸以下の場合は3L以上)
| 表示 |  |  |  | 施工後のプレート表示 が必要な特定液化 石油ガス設備工事 | [8 empty] | □ | 有
[15 empty] | □ | 2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事
[15 empty] | □ | 屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事
[14 empty] | □ | 無
|  |  | 試験実施 年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 気密試験立会者 所属・氏名等 | [6 empty] | 所属
氏名
|  |  | 区分 | [8 empty] | 規定 | [14 empty] | 試験圧力・試験時間
|  |  | 高圧部 |  |  | 自圧 |  |  |  | (メーカー成績書有りの場合) | [9 empty] | 又は |  |  |  |  | □ | 自圧・検知液にて漏れ確認 | [9 empty] | □ | 良 |  | □ | 否
[6 empty] | 耐圧試験 |  |  |  | 2.60MPa以上(メーカー成績書無しの場合) | [14 empty] | □ |  |  |  | MPa |  |  |  |  | 分
気密試験 |  |  | 中圧部 |  |  | 0.15MPa以上 | [22 empty] | MPa |  |  |  |  | 分
機械式自記圧力計使用の場合
[6 empty] | □ | 10L以下･5分以上 | [6 empty] | □ | 10Lを超え50L以下・10分以上 | [20 empty] | □ | 良 |  | □ | 否
[6 empty] | □ | 50L超・24分以上
[6 empty] | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 | [20 empty] | (チャート紙添付)
[6 empty] | □ | 10L以下・2分以上 | [6 empty] | □ | 10Lを超え50L以下・5分以上
[6 empty] | □ | 50L超・24分以上
|  |  | 低圧部 |  |  | 8.4KPa以上10KPa以下 | [22 empty] | MPa |  |  |  |  | 分
機械式自記圧力計使用の場合
[6 empty] | □ | 10L以下･5分以上 | [6 empty] | □ | 10Lを超え50L以下・10分以上 | [20 empty] | □ | 良 |  | □ | 否
[6 empty] | □ | 50L超・24分以上
[6 empty] | 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 | [20 empty] | (チャート紙添付)
[6 empty] | □ | 10L以下・2分以上 | [6 empty] | □ | 10Lを超え50L以下・5分以上
[6 empty] | □ | 50L超・24分以上
| 消費設備 |  |  |  | 工事実施者 | [6 empty] | □ | 供給設備工事実施者( | [7 empty] | □ | ﾊﾞﾙｸ貯槽 |  |  |  | □ | 供給管 |  |  | ) | に同じ
[12 empty] | □ | 他事業者 |  |  |  | 名称:
| 規則第86 条に規定 する施設 又は建築 物の種類 |  |  | 1 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 2 ｷｬﾊﾞﾚｰ、ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ、遊技場その他これらに類す
る施設 3 貸席及び料理飲食店 4 百貨店及びﾏｰｹｯﾄ 5 旅館、ﾎﾃﾙ、寄宿舎及び共同住宅 6 病院、診療所
及び助産所 7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び
各種学校 8 図書館、博物館及び美術館 9 公衆浴場 10 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は
待合いの用に供する建築物に限る。) 11 神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12 床面積千平方メート
ル以上である事務所
| 燃焼器具 ※ |  |  |  | □ | 風呂釜 |  |  |  | ( | □ | 内 |  | □ | 外 |  | □ | 立消え安全装置付 | [6 empty] | □ | 排気筒 |  |  | ) |  | □ | GHP
[5 empty] | □ | 給湯器 |  |  |  | ( | □ | 内 |  | □ | 外 |  | □ | 立消え安全装置付 | [6 empty] | □ | 排気筒 |  |  | )
[5 empty] | □ | 瞬間湯沸器 |  |  |  | ( | □ | 内 |  | □ | 外 |  | □ | 立消え安全装置付 | [6 empty] | □ | 排気筒 |  |  | )
[5 empty] | □ | コンロ |  |  |  | ( | □ | 固定式 |  |  |  | □ | 移動式 |  |  |  | □ | 立消え安全装置付 | [6 empty] | □ | 排気フード |  |  |  | )
[5 empty] | □ | その他 |  |  |  | ( | [28 empty] | ）
| 警報器の 設置 ※ |  |  |  | □ | 要 |  | □ | 不要 |  |  |  | 設置個数 | [5 empty] | 個 |  |  | 遮断弁・ﾒｰﾀ 等との連動 措置 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
| 特監法第 6条に 規定する 特定工事 の表示 ※ |  |  |  | □ | 要 |  | □ | 不要 | [5 empty] | 特定ガス消費機器の種類 | [14 empty] | 表示すべき項目
[12 empty] | □ | ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰ付ふろがま | [14 empty] | □ | 特定工事業者の氏名、名称、
[12 empty] | □ | ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰを使用することができるふろがま | [15 empty] | 連絡先
[12 empty] | □ | ｶﾞｽ瞬間湯沸器(12kwを超えるもの) | [14 empty] | □ | 監督者の氏名、資格証番号
[12 empty] | □ | ｶﾞｽ湯沸器(7kwを超えるもの) | [14 empty] | □ | 施工内容
[12 empty] | □ | 上記の排気筒、排気扇 | [14 empty] | □ | 施工年月日
※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。
供給能力計算書:貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること。
【参考】SI単位への換算 圧力：1kg/㎠＝0.1MPa 水柱100mm＝1KPa 消費量：1kg/h＝14kw